**Предписание и отчет о выполнении предписания № 2915-рп/П-2019 от 17.06.2019**

| **Наименование органа осуществляющего контроль** | **Тема контроля** | **Период проверки** | **Выявленные нарушения - предписание** | **Отчет об исполнении предписания** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ (РОСТЕХНАДЗОР) **ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ** **ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,** **ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ** (ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА) | **Плановая выездная проверка.****Соблюдение требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.****Соблюдение требований безопасности, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами в области безопасности сетей газораспределения и газопотребления.** | **03.06.2019-17.06.2019** | **Сеть газопотребления ГБУ ПК Чайковский ДИПИ** |
| Сеть газопотребления Мичуринского ПНО Еловского ПНИ (газопровод высокого давления, ГРУ, газовая котельная) не идентифицирована как опасный производственный объект. | **Устранено.**Сеть газопотребления идентифицирована как опасный производственный объект. Свидетельство о регистрации А48-13883 от 19.08.2019г |
| На предприятии не разработан и не согласован с аварийноспасательным формированием «План локализации и ликвидации возможных аварий в газовом хозяйстве». | **Устранено.**Договор на аварийно-спасательные работы с специализированным спасательным подразделением заключен. Договор №173/-АО от 16.09.2019г. План локализации и ликвидации аварийных ситуаций разработан, согласован с аварийно-спасательным формированием 01.10.2019г. |
| На предприятии не составлены эксплуатационные паспорта на газопроводы (наружные, внутренние), технологические устройства ГРУ, котельные, содержащие основные данные, характеризующие газопроводы. | **Устранено.**Эксплуатационные паспорта на газовые котельные разработаны. |
| На предприятии не определен порядок и условия хранения проектной и исполнительной документации. Отсутствует приказ руководителя эксплуатационной организации о порядке и условиях хранения данной документации. | **Устранено.**В организации разработан порядок хранения проектной и исполнительной документации, который утвержден приказом по организации №188 от 08.07.2019г. |
| **Ананьинский ДИПИ** |
| Операторы котельной не ознакомлены с производственными инструкциями. | **Устранено.**Операторы котельной повторно ознакомлены с производственными и должностными инструкциями под роспись. |
| Отсутствуют привязки подземного газопровода низкого давления от ШРП до котельной. | **Устранено.**Привязки подземного газопровода низкого давления от ШРП до котельной отображены на информационных табличках, которые установлены в видимых местах и местах поворотов газопровода. |
| Не проводится приборное обследование подземного газопровода на утечки природного газа. | **Устранено.**Приборное обследование газопровода запланировано на 2020 год.Руководствуясь согласно ГОСТ Р 54983-12 п.6.2.9. приборное обследование и первое плановое техническое обслуживание полиэтиленовых и стальных газопроводов должно проводиться через 15 лет после их ввода в эксплуатацию. Дата ввода в эксплуатацию 22.12.2005.  |
| Не проводится текущий ремонт здания котельной (трещины в отмостке здания, вымывание раствора в кирпичной кладке, окна и двери имеют повреждения). | **Устранено.**Текущий ремонт здания котельной проведен. Произведена замена входных дверей, оконных заполнений, сплошное оштукатуривание стен (с наружи), выполнено устройство отмостки. |
| **Мичуринское ПНО Еловского ПНИ.** |
| В ГРУ отсутствуют манометры для определения загрязнения фильтра. | **Устранено.**Манометр для контроля загрязненности фильтра установлен. |
| В котельной отсутствует клапан электромагнитный газовый для перекрытия подачи природного газа. | **Устранено.**Клапан электромагнитный газовый для перекрытия подачи природного газа на вводе газопровода установлен, подключен к системе контроля загазованности. Дополнительно произведена замена термозапорного клапана. |
| Руководителем организации не утверждена режимная карта ГРУ. На газопроводы не нанесены стрелки указатели движения газа. | Режимная карта ГРУ утверждена руководителем филиала. Стрелки на трубопроводы, для указания направления движения среды, нанесены. |
| Не проводится текущий ремонт здания котельной (разрушена отмостка здания, дверь в котельную имеет повреждения). | **Устранено.**Текущий ремонт здания котельной проведен. Произведена замена входных дверей, выполнено устройство отмостки. |
| Не пересмотрена схема газоснабжения котельной (не читаемая). | **Устранено.**Схема газоснабжения котельной обновлена, пересмотрена, изменения отражены, согласована с организацией обслуживающей газовое оборудование и утверждена руководителем филиала. |
| **Еловский ПНИ** |
| Не представлен акт проверки ИФС установленный на газопроводе вводе в котельную. | **Устранено**во время проверки (акт проверки ИФС предоставлен). |
| Не проводится текущий ремонт здания котельной (не востановлена стена котельной после реконструкции котельной). | **Устранено.**Оконное заполнение установлено. |
| На фланцевых соединениях в котельной отсутствуют крепежные элементы (шпильки, болты.) | **Устранено.**Недостающие крепежные элементы фланцовых соединений установлены в соответствии с проектом. |